## Sheet1
ACH50 | Lighting_power_density_ | Chiller_COP | Pump_efficiency | Fan_total_efficiency | heat_recover_effectiveness | AHU_economiser | Occupied_floor_area | Floor | Basement | Ground | Room_Electricity | Lighting | Fans | Pumps | Heating | Cooling | DHW | Electricity_total
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267694.2 | 2035.819 | 34369.69 | 347832.7 | 1017.58 | 2289530.789
20 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 255068.6 | 1970.193 | 26113.53 | 346823.2 | 1017.564 | 2267573.887
15 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 243421.1 | 1909.198 | 18019.33 | 346789.9 | 1017.546 | 2247737.874
25 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 456350.1 | 267698.7 | 2010.396 | 36664.86 | 343562.3 | 1017.586 | 2217326.942
25 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 386142.4 | 267703.3 | 1984.986 | 39080.25 | 339321.1 | 1017.594 | 2145272.63
25 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267694.2 | 2035.819 | 34369.69 | 294320 | 1017.58 | 2236018.089
25 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267694.2 | 2035.819 | 34369.69 | 255077.3 | 1017.58 | 2196775.389
25 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267694.2 | 2290.296 | 34369.69 | 347832.7 | 1017.58 | 2289785.266
25 | 7.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267694.2 | 2617.481 | 34369.69 | 347832.7 | 1017.58 | 2290112.451
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 234241.3 | 1983.885 | 34621.36 | 341746.6 | 1017.58 | 2250191.525
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 208222.3 | 1944.193 | 34815.14 | 337058.5 | 1017.58 | 2219638.513
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267691.4 | 2180.841 | 32931.25 | 388648.9 | 1017.579 | 2329050.77
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 0 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267691.3 | 2343.607 | 32863.45 | 426929.6 | 1017.579 | 2367426.336
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 1 | 10154 | 3 | 1 | 0 | 1110023 | 526557.8 | 267766.2 | 1566.688 | 71562.48 | 233823.4 | 1017.582 | 2212317.15
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241009.3 | 1830.914 | 14207.63 | 334802.3 | 2216.888 | 2015741.532
20 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 240946.1 | 1854.816 | 11221.77 | 341812.7 | 2216.874 | 2019726.76
15 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 240846.5 | 1880.767 | 8439.319 | 349330.3 | 2216.867 | 2024388.253
25 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 372710.1 | 240588.7 | 1803.896 | 14603.33 | 329675.3 | 2216.888 | 1953222.614
25 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 315370.1 | 240168.9 | 1776.948 | 15009.91 | 324580.3 | 2216.898 | 1890747.456
25 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241009.3 | 1830.914 | 14207.63 | 283294.3 | 2216.888 | 1964233.532
25 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241009.3 | 1830.914 | 14207.63 | 245521.7 | 2216.888 | 1926460.932
25 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241009.3 | 2059.779 | 14207.63 | 334802.3 | 2216.888 | 2015970.397
25 | 7.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241009.3 | 2354.033 | 14207.63 | 334802.3 | 2216.888 | 2016264.651
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 210888.5 | 1785.321 | 14330.02 | 329053.8 | 2216.889 | 1979949.03
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 187461.4 | 1750.363 | 14440.54 | 324608.9 | 2216.889 | 1952152.592
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241007.6 | 1992.189 | 13640.61 | 381128.8 | 2216.886 | 2061660.585
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 0 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241007.6 | 2158.022 | 13635.75 | 412314.3 | 2216.886 | 2093007.058
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 1 | 9135.2 | 2 | 1 | 0 | 991624.4 | 430050.1 | 241118.5 | 1351.111 | 52333.77 | 211591.2 | 2216.937 | 1930286.018
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1547.102 | 1772.315 | 290382.2 | 2668.448 | 1161863.465
20 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1547.102 | 1772.315 | 290382.2 | 2668.448 | 1161863.465
15 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1547.102 | 1772.315 | 290382.2 | 2668.448 | 1161863.465
25 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 316994.4 | 171824.7 | 1526.524 | 1936.96 | 287826.4 | 2668.449 | 1110191.433
25 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 268226 | 171349.4 | 1500.34 | 2111.554 | 283332.5 | 2668.457 | 1056602.251
25 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1547.102 | 1772.315 | 245708 | 2668.448 | 1117189.265
25 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1547.102 | 1772.315 | 212947 | 2668.448 | 1084428.265
25 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1740.49 | 1772.315 | 290382.2 | 2668.448 | 1162056.853
25 | 7.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1989.131 | 1772.315 | 290382.2 | 2668.448 | 1162305.494
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 150777.5 | 1510.099 | 1778.206 | 286308 | 2668.447 | 1136219.052
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 134024.9 | 1481.607 | 1783.514 | 283068.2 | 2668.448 | 1116203.469
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1695.326 | 1770.047 | 311618.3 | 2668.447 | 1183245.52
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 0 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172316.6 | 1836.437 | 1770.269 | 314873.9 | 2668.447 | 1186642.453
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 1 | 6181.6 | 2 | 1 | 0 | 327414 | 365762.8 | 172394.5 | 1049.445 | 36692.45 | 164310.3 | 2668.564 | 1070292.059
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251395.9 | 1933.817 | 90745.8 | 325339.2 | 2618.915 | 1350011.832
20 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251396.2 | 1933.769 | 90816.67 | 325343.6 | 2618.892 | 1350087.331
15 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251396.1 | 1933.795 | 90798.05 | 325345.2 | 2618.884 | 1350070.229
25 | 6.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 309518.8 | 251413.6 | 1924.633 | 96264.15 | 320004.3 | 2618.818 | 1302585.401
25 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 261900.6 | 251428.8 | 1915.976 | 100991.5 | 314665.3 | 2618.768 | 1254362.044
25 | 7.5 | 6.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251396 | 1933.771 | 90758.82 | 275280.9 | 2618.897 | 1299966.588
25 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251396 | 1933.783 | 90768.05 | 238581 | 2618.892 | 1263275.925
25 | 7.5 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251395.9 | 2175.525 | 90750.95 | 325335.8 | 2618.901 | 1350255.276
25 | 7.5 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251396.2 | 2486.317 | 90838.02 | 325346.2 | 2618.877 | 1350663.814
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 220008.8 | 1886.311 | 91061.8 | 319842.3 | 2618.804 | 1313396.215
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 195597 | 1849.656 | 91423.75 | 315550.1 | 2618.826 | 1285017.532
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.85 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251390.6 | 2047.956 | 89088 | 349710 | 2618.887 | 1372833.643
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.95 | 0 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251389.4 | 2168.77 | 88720.7 | 368123.8 | 2618.883 | 1390999.753
25 | 7.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.75 | 1 | 6181.6 | 2 | 0 | 1 | 320841.1 | 357137.1 | 251615 | 1449.84 | 159092.6 | 212050.4 | 2618.93 | 1304804.97